Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 июня 1982 г. N 2987

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

Occupational safety standards system.

Electric safety. Maximum permissible values of pick-up

voltages and currents

ГОСТ 12.1.038-82

(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)

Группа Т58

ОКСТУ 0012

Срок действия

с 1 июля 1983 года

до 1 июля 1993 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

Исполнители: А.С. Дальнов (руководитель темы); Г.П. Саверский; Н.Л. Неведомский; И.Н. Дорожкин.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.1982 N 2987.

3. Периодичность проверки 5 лет.

4. Ссылочные нормативно-технические документы.

─────────────────────────────────────────────┬────────────────────

Обозначение НТД, на которые дана ссылка   │    Номер пункта

─────────────────────────────────────────────┼────────────────────

ГОСТ 12.1.019-79                             │1.6

5. Переиздание (ноябрь 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС N 4-88).

6. Проверен в 1987 г. Срок действия продлен до 01.07.1993 (Постановление Госстандарта СССР от 24.12.1987 N 4878).

Настоящий стандарт устанавливает предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в справочном Приложении.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

1.1. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

──────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────

Род тока                 │    U, В   │   I, мА

├───────────┴───────────

│        не более

──────────────────────────────────────────┼───────────┬───────────

Переменный, 50 Гц                         │2,0        │0,3

Переменный, 400 Гц                        │3,0        │0,4

Постоянный                                │8,0        │1,0

Примечания. 1. Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения.

2. Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25 °С) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза.

1.3. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────

Род тока  │Норми-   │     Предельно допустимые значения, не более,

│руемая   │    при продолжительности воздействия тока t, с

│величина ├──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───

│         │0,01 -│0,1│0,2│0,3│0,4│0,5│0,6│0,7│0,8│0,9│1,0│Св.

│         │  0,08│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │1,0

────────────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───

Переменный  │U, В     │550   │340│160│135│120│105│95 │85 │75 │70 │60 │20

50 Гц       │I, мА    │650   │400│190│160│140│125│105│90 │75 │65 │50 │6

────────────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───

Переменный  │U, В     │650   │500│500│330│250│200│170│140│130│110│100│36

400 Гц      │I, мА    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │8

────────────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───

Постоянный  │U, В     │650   │500│400│350│300│250│240│230│220│210│200│40

│I, мА    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │15

────────────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───

Выпрямленный│U    , В │650   │500│400│300│270│230│220│210│200│190│180│-

двухполу-   │ ампл    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

периодный   │I    , мА│      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ ампл    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

────────────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───

Выпрямленный│U    , В │650   │500│400│300│250│200│190│180│170│160│150│-

однополу-   │ ампл    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

периодный   │I    , мА│      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ ампл    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в табл. 2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

1.4. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

Таблица 3

───────────────────────────────┬──────────────────────────────────

Продолжительность воздействия │  Предельно допустимое значение

t, с              │  напряжения прикосновения U, В

───────────────────────────────┼──────────────────────────────────

До 0,1                 │500

0,2                 │400

0,5                 │200

0,7                 │130

1,0                 │100

Св. 1,0 до 5,0                 │65

1.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

──────────────────────────────────────────┬───────────────────────

Продолжительность воздействия t, с    │  Нормируемая величина

├───────────┬───────────

│   U, В    │   I, мА

──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────

От 0,01 до 0,08                           │220        │220

0,1                            │200        │200

0,2                            │100        │100

0,3                            │70         │70

0,4                            │55         │55

0,5                            │50         │50

0,6                            │40         │40

0,7                            │35         │35

0,8                            │30         │30

0,9                            │27         │27

1,0                            │25         │25

Св. 1,0                            │12         │2

Примечание. Значения напряжений прикосновения и токов установлены для людей с массой тела от 45 кг.

1.3 - 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.6. Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 12.1.019-79.

2. КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

2.1. Для контроля предельно допустимых значений напряжений прикосновения и токов измеряют напряжения и токи в местах, где может произойти замыкание электрической цепи через тело человека. Класс точности измерительных приборов не ниже 2,5.

2.2. При измерении токов и напряжений прикосновения сопротивление тела человека в электрической цепи при частоте 50 Гц должно моделироваться резистором сопротивления:

для табл. 1 - 6,7 кОм;

для табл. 2 при времени воздействия:

до 0,5 с - 0,85 кОм;

более 0,5 с - сопротивлением, имеющим зависимость от напряжения согласно чертежу;

для табл. 3 - 1 кОм;

для табл. 4 при времени воздействия:

до 1 с - 1 кОм;

более 1 с - 6 кОм.

Отклонение от указанных значений допускается в пределах +/- 10%.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. При измерении напряжений прикосновения и токов сопротивление растеканию тока с ног человека должно моделироваться с помощью квадратной металлической пластины размером 25 х 25 см, которая располагается на поверхности земли (пола) в местах возможного нахождения человека. Нагрузка на металлическую пластину должна создаваться массой не менее 50 кг.

2.4. При измерении напряжений прикосновения и токов в электроустановках должны быть установлены режимы и условия, создающие наибольшие значения напряжений прикосновения и токов, воздействующих на организм человека.

Приложение

справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

─────────────────┬────────────────────────────────────────────────

Термин      │                   Пояснение

─────────────────┼────────────────────────────────────────────────

Напряжение      │ По ГОСТ 12.1.009-76

прикосновения    │

Аварийный режим │ Работа неисправной электроустановки,

электроустановки │при которой могут возникнуть опасные ситуации,

│приводящие к электротравмированию людей,

│взаимодействующих с электроустановкой

Бытовые         │ Электроустановки, используемые в жилых,

электроустановки │коммунальных и общественных зданиях всех типов,

│например, в кинотеатрах, кино, клубах, школах,

│детских садах, магазинах, больницах и т.п.,

│с которыми могут взаимодействовать как

│взрослые, так и дети

Отпускающий ток │ Электрический ток, не вызывающий при

│прохождении через тело человека непреодолимых

│судорожных сокращений мышц руки, в которой

│зажат проводник

(Измененная редакция, Изм. N 1).